ชุดแบบฟอร์มร่าง · แจกฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก

ใบตรวจหลักฐาน 4.4–4.5 — โครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค

Building Fabric and Utilities

ตอนที่ 16 — โครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค · แบบฟอร์ม 1 ฉบับ (FB-16) · เรียบเรียงจากประสบการณ์ที่ปรึกษาของ SP Solution Center · ใช้คู่กับบทความ spsolutioncenter.com/articles/brcgs-food-16-building-utilities

## วิธีใช้ชุดนี้

ใช้ไล่ก่อนการตรวจติดตามภายในและก่อนวันตรวจจากหน่วยรับรอง โดยเปิดหลักฐานดูจริงทุกบรรทัด ไม่ใช่ทำเครื่องหมายจากความทรงจำว่าโรงงานน่าจะมีเอกสารอยู่

คอลัมน์ตรวจที่ บอกว่าข้อนั้นถูกตรวจที่เอกสาร ที่หน้างาน หรือทั้งสองอย่าง บรรทัดที่เขียนว่าทั้งสอง คือบรรทัดที่ต้องยืนยันว่าเอกสารกับสิ่งที่ทำจริงตรงกัน

บรรทัดที่ยังไม่มีหลักฐาน ให้ยกไปตั้งเป็นงานพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเสร็จทันที โดยไม่ต้องรอให้ไล่ครบทั้งใบ

ข้อควรรู้ก่อนใช้ · รายการหลักฐานในใบตรวจนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ที่ปรึกษาของเรา ไม่ใช่เอกสารของ BRCGS ไม่ใช่เช็กลิสต์การตรวจของหน่วยรับรอง และไม่ใช่การรับประกันผลการตรวจ หลักฐานที่ผู้ตรวจขอดูจริงขึ้นกับลักษณะโรงงานและดุลยพินิจของผู้ตรวจ ให้อ่านถ้อยคำของข้อกำหนดจากมาตรฐานฉบับที่โรงงานถืออยู่ ให้ปรับให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ ขนาดโรงงาน กฎหมายไทย และข้อกำหนดของหน่วยรับรองหรือลูกค้า และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนประกาศใช้ · ห้ามนำไปจำหน่ายต่อ

FB-16

ใบตรวจหลักฐาน 4.4–4.5 — โครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ใช้ไล่หลักฐานของข้อ 4.4 และ 4.5 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้ตรวจพิสูจน์จากการเดินดูอาคารจริงเป็นหลัก จึงเหมาะกับการใช้เป็นแบบตรวจพื้นที่ล่วงหน้าก่อนวันตรวจ ควบคู่กับแฟ้มผลวิเคราะห์น้ำและผังระบบน้ำ

| เลขที่เอกสาร / ฉบับที่ |  |
| --- | --- |
| วันที่บังคับใช้ |  |
| หน่วยงาน / แผนก |  |

| ชื่อโรงงาน / ไซต์ |  |
| --- | --- |
| ขอบข่ายที่ตรวจ |  |
| วันที่ตรวจสอบ |  |
| ผู้ตรวจสอบ |  |

| ข้อ | ตรวจที่ | หลักฐานที่ต้องเตรียม | จัดเก็บที่ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | หน้างาน | บันทึกการตรวจสภาพอาคารตามโปรแกรมการตรวจพื้นที่ผลิต ที่ระบุจุดผนังและพื้นที่ชำรุด พร้อมสถานะการซ่อม |  |  |  |
| 4.4.1 | หน้างาน | ใบสั่งซ่อมหรือใบแจ้งซ่อมย้อนหลัง ที่แสดงว่าจุดชำรุดถูกแก้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 4.4.1 | หน้างาน | แบบหรือภาพถ่ายของรอยต่อผนังกับพื้นและแนวป้องกันการกระแทกในจุดที่รถยกวิ่งผ่าน |  |  |  |
| 4.4.1 | หน้างาน | ผังตำแหน่งรางระบายน้ำและทิศทางการไหล พร้อมบันทึกการทำความสะอาดและการตรวจการอุดตัน |  |  |  |
| 4.4.1 | หน้างาน | บันทึกการตรวจหลังการล้างในพื้นที่เปียก ที่ยืนยันว่าไม่มีน้ำขังค้างบนพื้น |  |  |  |
| 4.4.4 | หน้างาน | บันทึกการตรวจสภาพฝ้าเพดานและโครงสร้างเหนือศีรษะ พร้อมจุดที่พบคราบหรือหยดน้ำควบแน่นและการแก้ไข |  |  |  |
| 4.4.4 | หน้างาน | ผังหรือรายการตำแหน่งช่องเข้าฝ้าแขวนทุกจุดในพื้นที่ผลิตและคลัง |  |  |  |
| 4.4.4 | หน้างาน | รายงานการตรวจสัตว์พาหะที่ครอบคลุมช่องว่างใต้หลังคา พร้อมวันที่เข้าตรวจจริง |  |  |  |
| 4.4.4 | หน้างาน | หลักฐานทางวิศวกรรมหรือภาพถ่ายที่ยืนยันการปิดผนึกสมบูรณ์ ในกรณีที่ไซต์อ้างข้อยกเว้น |  |  |  |
| 4.4.4 | หน้างาน | แผนการทำความสะอาดพื้นที่สูง พร้อมความถี่และบันทึกการดำเนินการ |  |  |  |
| 4.4.6 | หน้างาน | รายการโครงสร้างยกระดับทุกจุดที่อยู่เหนือหรือติดกับสายการผลิตที่มีผลิตภัณฑ์เปิดโล่ง |  |  |  |
| 4.4.6 | หน้างาน | บันทึกการตรวจสภาพแวดล้อมโรงงานที่รวมจุดเหล่านี้ไว้ พร้อมผลการตรวจย้อนหลัง |  |  |  |
| 4.4.6 | หน้างาน | วิธีปฏิบัติการทำความสะอาดทางเดินยกระดับ ที่ระบุวิธีป้องกันน้ำและเศษวัสดุตกลงด้านล่าง |  |  |  |
| 4.4.6 | หน้างาน | บันทึกการประเมินความเสี่ยงหรือการพิจารณาตอนติดตั้งโครงสร้างใหม่ |  |  |  |
| 4.4.7 | หน้างาน | ทะเบียนประตูภายนอกทุกบานพร้อมประเภทของมาตรการป้องกันสัตว์พาหะที่ติดตั้ง |  |  |  |
| 4.4.7 | หน้างาน | บันทึกการตรวจสภาพประตู แผ่นปรับระดับท่าเทียบ และมุ้งลวด ตามความถี่ที่กำหนด |  |  |  |
| 4.4.7 | หน้างาน | ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเปิดปิดประตูภายนอกระหว่างการผลิต พร้อมหลักฐานการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |
| 4.4.7 | หน้างาน | แผนบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติและใบสั่งซ่อมย้อนหลัง |  |  |  |
| 4.4.7 | หน้างาน | บันทึกการประเมินความเสี่ยงของประตูที่ยกขึ้นเหนือผลิตภัณฑ์ที่ลอดผ่าน หากมีลักษณะดังกล่าว |  |  |  |
| 4.4.9 | หน้างาน | ผลการวัดค่าความสว่างในพื้นที่เตรียม แปรรูป บรรจุ จุดตรวจสอบ และคลังสินค้า พร้อมเกณฑ์ที่ไซต์กำหนด |  |  |  |
| 4.4.9 | หน้างาน | บันทึกการตรวจสภาพและการเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาดหรือความสว่างลดลง |  |  |  |
| 4.4.9 | หน้างาน | แผนและบันทึกการทำความสะอาดระบบระบายอากาศ ท่อลมผ้า และแผ่นกรองอากาศ พร้อมเหตุผลของความถี่ที่เลือก |  |  |  |
| 4.4.9 | หน้างาน | บันทึกการตรวจหยดน้ำควบแน่นในพื้นที่ที่ระบุความเสี่ยงไว้ พร้อมการแก้ไขเมื่อพบ |  |  |  |
| 4.4.9 | หน้างาน | การประเมินความเสี่ยงที่ใช้กำหนดความถี่การทำความสะอาดของระบบอากาศ |  |  |  |
| 4.4.11 | หน้างาน | ทะเบียนตำแหน่งม่านริ้วทุกจุด พร้อมวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละจุด |  |  |  |
| 4.4.11 | หน้างาน | บันทึกการตรวจสภาพม่านริ้วตามรอบ ที่ระบุริ้วที่ขาดหายและช่องโหว่ |  |  |  |
| 4.4.11 | หน้างาน | แผนและบันทึกการทำความสะอาดม่านริ้ว พร้อมความถี่ |  |  |  |
| 4.4.11 | หน้างาน | ใบสั่งเปลี่ยนหรือซ่อมม่านริ้วที่แสดงระยะเวลาตั้งแต่พบจนแก้เสร็จ |  |  |  |
| 4.5.1 | เอกสาร | แผนการสุ่มตัวอย่างน้ำที่ระบุจุดสุ่ม รายการที่ตรวจ และความถี่ พร้อมเหตุผลที่อ้างอิงกับความเสี่ยง |  |  |  |
| 4.5.1 | เอกสาร | ผลวิเคราะห์น้ำทางจุลชีววิทยาและทางเคมีย้อนหลังอย่างน้อยหนึ่งรอบปี พร้อมเกณฑ์ยอมรับที่ใช้ |  |  |  |
| 4.5.1 | เอกสาร | ผลวิเคราะห์น้ำแข็งและไอน้ำ หากมีการใช้งานในกระบวนการหรือสัมผัสอาหาร |  |  |  |
| 4.5.1 | เอกสาร | บันทึกการล้างและตรวจสภาพถังเก็บน้ำ พร้อมข้อกำหนดระยะเวลาเก็บสูงสุด |  |  |  |
| 4.5.1 | เอกสาร | บันทึกการเดินระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น ค่าคลอรีนคงเหลือรายวัน และการเปลี่ยนสารกรอง |  |  |  |
| 4.5.1 | เอกสาร | บันทึกการดำเนินการเมื่อผลตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ พร้อมการตรวจซ้ำ |  |  |  |
| 4.5.2 | ทั้งสอง | ผังระบบจ่ายน้ำฉบับปัจจุบันที่ลงวันที่และมีผู้อนุมัติ |  |  |  |
| 4.5.2 | ทั้งสอง | หลักฐานการทบทวนผังเมื่อมีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงระบบท่อและจุดจ่ายน้ำ |  |  |  |
| 4.5.2 | ทั้งสอง | การแสดงตำแหน่งถังพัก ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเส้นทางน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่บนผัง |  |  |  |
| 4.5.2 | ทั้งสอง | การแยกสีหรือสัญลักษณ์ของแนวท่อน้ำที่ดื่มได้กับที่ไม่ถึงระดับดื่มได้ ทั้งบนผังและที่หน้างาน |  |  |  |
| 4.5.2 | ทั้งสอง | ตารางเทียบจุดสุ่มตัวอย่างในแผนการตรวจกับตำแหน่งบนผัง |  |  |  |
| 4.5.3 | เอกสาร | ผังหรือรายการจุดใช้งานอากาศอัดและก๊าซที่สัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรงทุกจุด |  |  |  |
| 4.5.3 | เอกสาร | ข้อกำหนดจำเพาะของแผ่นกรอง ณ จุดใช้งาน พร้อมรอบการเปลี่ยนและบันทึกการเปลี่ยนจริง |  |  |  |
| 4.5.3 | เอกสาร | ผลการตรวจคุณภาพอากาศอัด เช่น ปริมาณน้ำมัน ความชื้น และอนุภาค ตามความถี่ที่กำหนดจากความเสี่ยง |  |  |  |
| 4.5.3 | เอกสาร | ข้อกำหนดจำเพาะและใบรับรองผลวิเคราะห์ของก๊าซที่ใช้เป็นส่วนประกอบ พร้อมหลักฐานการอนุมัติผู้ส่งมอบ |  |  |  |
| 4.5.3 | เอกสาร | บันทึกการเฝ้าติดตามและการดำเนินการเมื่อผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ |  |  |  |

งานที่ต้องทำต่อ

| ข้อ | สิ่งที่ยังขาด | สิ่งที่ต้องทำ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ............................ วันที่ ......../......../........ | ลงชื่อ ............................ วันที่ ......../......../........ | ลงชื่อ ............................ วันที่ ......../......../........ |